{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["化验室月报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"化验室月报","index":0,"n_rows":38,"n_cols":56,"rows_kept":38,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,4],[0,5,0,6],[0,7,0,55],[1,0,3,0],[1,1,2,2],[1,3,2,4],[1,5,2,6],[1,7,2,8],[1,9,2,10],[1,11,2,12],[1,13,2,14],[1,15,2,16],[1,17,2,18],[1,19,2,20],[1,21,2,22],[1,23,2,23],[1,24,1,30],[1,31,1,37],[1,38,1,44],[1,45,1,51],[1,52,1,54],[1,55,3,55],[2,24,3,24],[2,25,3,25],[2,26,3,26],[2,27,3,27],[2,28,3,28],[2,29,2,30],[2,31,3,31],[2,32,3,32],[2,33,3,33],[2,34,3,34],[2,35,3,35],[2,36,2,37],[2,38,3,38],[2,39,3,39],[2,40,3,40],[2,41,3,41],[2,42,3,42],[2,43,2,44],[2,45,3,45],[2,46,3,46],[2,47,3,47],[2,48,3,48],[2,49,3,49],[2,50,2,51],[2,52,3,52],[2,53,3,53],[2,54,3,54]]}
["时间","2025-01",null,"厂站名称",null,"资溪污水处理厂",null,"化验室月报表"]
["项目","COD(㎎/l)",null,"BOD5(㎎/l)",null,"SS(㎎/l)",null,"NH3-N(㎎/l)",null,"TN(㎎/l)",null,"TP(㎎/l)",null,"Cl-",null,"NO3-N",null,"水温（℃）",null,"色度",null,"PH",null,"粪大肠杆菌","第一组生化池",{"$nulls":6},"第二组生化池",{"$nulls":6},"第三组生化池",{"$nulls":6},"第四组生化池",{"$nulls":6},"污泥参数",null,null,"备注"]
[{"$nulls":24},"水温（℃）","SV30","MLSS(㎎/l)","MLVSS(㎎/l)","SVI","生化池DO",null,"水温（℃）","SV30","MLSS(㎎/l)","MLVSS(㎎/l)","SVI","生化池DO",null,"水温（℃）","SV30","MLSS(㎎/l)","MLVSS(㎎/l)","SVI","生化池DO",null,"水温（℃）","SV30","MLSS(㎎/l)","MLVSS(㎎/l)","SVI","生化池DO",null,"污泥PH","含水率（%）","有机质（%）"]
[null,"进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","出水",{"$nulls":5},"厌氧","好氧",{"$nulls":5},"厌氧","好氧",{"$nulls":5},"厌氧","好氧",{"$nulls":5},"厌氧","好氧"]
["2025-01-01",253.48,17.979,{"$nulls":4},38.282,1.763,43.1,9.921,3.78,0.093,{"$nulls":5},12.948,null,null,7.072,7.261,null,null,92,6460,2710,142,"<0.2",1.47,null,89,5040,2120,177,"<0.2",1.74,{"$nulls":15},57.4]
["2025-01-02",233.799,14.461,126,2.92,null,null,38.68,0.668,43.7,9.08,3.68,0.043,{"$nulls":5},13.006,null,null,7.351,7.334]
["2025-01-03",228.027,15.422,{"$nulls":4},38.642,0.631,42.9,7.913,3.84,0.112,{"$nulls":5},13.008,null,null,7.341,7.2,{"$nulls":30},59.3]
["2025-01-04",228.04,14.553,{"$nulls":4},38.549,1.874,43.5,8.229,3.66,0.05,{"$nulls":5},12.974,null,null,7.351,7.228,{"$nulls":30},58.7]
["2025-01-05",212.237,14.683,{"$nulls":4},37.523,1.803,42.4,10.494,3.47,0.085,{"$nulls":5},12.99,null,null,7.331,7.293,{"$nulls":30},58.5]
["2025-01-06",246.851,16.166,{"$nulls":4},38.636,1.743,43.6,7.099,3.87,0.072,{"$nulls":5},12.954,null,null,7.325,7.376,{"$nulls":30},59.1]
["2025-01-07",298.347,22.429,{"$nulls":4},38.9,0.972,43.9,9.02,3.8,0.211,{"$nulls":5},12.9,null,null,7.367,7.158]
["2025-01-08",252.151,15.345,{"$nulls":4},40.21,1.918,45.2,7.568,3.72,0.169,{"$nulls":5},12.738,null,null,7.33,7.1]
["2025-01-09",245.671,13.303,{"$nulls":4},41.729,1.269,44.4,9.031,3.94,0.068,{"$nulls":5},12.548,null,null,7.377,7.025,null,null,90,5880,2470,153,"<0.2",1.42,null,93,6280,2700,148,"<0.2",1.7,{"$nulls":15},58.9]
["2025-01-10",344.043,13.349,{"$nulls":4},39.785,0.999,44,11.02,3.89,0.08,{"$nulls":5},12.173,null,null,7.35,6.946,{"$nulls":30},58.3]
["2025-01-11",383.283,13.843,{"$nulls":4},38.005,0.792,44.1,7.834,4.12,0.147,{"$nulls":5},11.867,null,null,7.07,6.976,{"$nulls":30},57.8]
["2025-01-12",277.741,14.27,{"$nulls":4},33.402,2.72,39.4,5.147,3.67,0.15,{"$nulls":5},11.413,null,null,7.387,7.212,{"$nulls":30},58.6]
["2025-01-13",252.225,13.095,{"$nulls":4},40.324,3.49,45.3,8.962,3.75,0.067,{"$nulls":5},11.546,null,null,7.453,7.099,{"$nulls":30},58.1]
["2025-01-14",273.73,13.78,{"$nulls":4},39.05,1.423,43.5,11.207,3.53,0.074,{"$nulls":5},11.814,null,null,7.362,7.254,{"$nulls":30},58.4]
["2025-01-15",334.344,12.75,null,null,76,6,42.631,0.958,47.6,5.629,3.61,0.103,{"$nulls":5},12.162,null,2,7.408,7.102,{"$nulls":30},57.3]
["2025-01-16",387.214,13.821,{"$nulls":4},44.66,1.457,49.6,5.376,4.08,0.07,{"$nulls":5},11.983,null,null,7.54,7.139,null,null,90,5120,2150,176,"<0.2",1.38,null,95,8500,3480,112,"<0.2",1.46,{"$nulls":15},58.7]
["2025-01-17",266.79,14.557,{"$nulls":4},43.71,1.915,47.9,5.335,3.86,0.077,{"$nulls":5},11.583,null,null,7.278,6.91,{"$nulls":30},56.9]
["2025-01-18",271.277,18.283,{"$nulls":4},45.103,1.599,49.1,7.715,4.25,0.062,{"$nulls":5},11.553,null,null,7.314,6.885,{"$nulls":30},57.6]
["2025-01-19",297.759,13.329,{"$nulls":4},43.894,2.698,47.1,8.616,3.94,0.08,{"$nulls":5},11.906,null,null,7.27,7.013]
["2025-01-20",306.888,11.471,{"$nulls":4},45.723,3.295,50.2,7.901,4.27,0.055,{"$nulls":5},12.096,null,null,7.053,7.036,{"$nulls":30},57.1]
["2025-01-21",314.89,17.032,{"$nulls":4},42.243,1.008,47.7,8.201,4.2,0.073,{"$nulls":5},12.336,null,null,7.185,6.937,{"$nulls":30},58.2]
["2025-01-22",330.684,12.508,{"$nulls":4},41.846,2.87,47.3,7.87,4.13,0.083,{"$nulls":5},12.688,null,null,6.91,6.921,{"$nulls":30},58.4]
["2025-01-23",293.54,11.55,{"$nulls":4},43.76,1.947,48.2,5.841,5.26,0.085,{"$nulls":5},13.217,null,null,6.727,6.922,null,null,93,5760,2480,161,"<0.2",1.43,null,93,6820,2730,136,"<0.2",1.51,{"$nulls":15},57.8]
["2025-01-24",377.029,16.185,{"$nulls":4},43.248,2.477,48.6,5.036,4.51,0.103,{"$nulls":5},13.788,null,null,6.837,7.02,{"$nulls":30},57.3]
["2025-01-25",341.565,9.833,{"$nulls":4},45.856,1.837,51.5,4.97,4.12,0.08,{"$nulls":5},14.371,null,null,7.581,7.019,{"$nulls":30},58.1]
["2025-01-26",253.953,13.309,{"$nulls":4},32.256,1.054,35.1,5.365,2.46,0.052,{"$nulls":5},14.261,null,null,7.548,6.966,{"$nulls":30},57.7]
["2025-01-27",322.19,12.763,{"$nulls":4},41.875,1.457,46.8,8.64,3.97,0.02,{"$nulls":5},13.507,null,null,7.33,7.052,{"$nulls":30},57.4]
["2025-01-28",340.928,15.115,{"$nulls":4},45.059,0.989,49.9,8.658,3.79,0.07,{"$nulls":5},13.05,null,null,7.318,7.036,{"$nulls":30},53.4]
["2025-01-29",250.024,12.948,{"$nulls":4},50.371,0.907,55.4,8.921,3.69,0.037,{"$nulls":5},12.732,null,null,6.891,7.06,{"$nulls":30},53.6]
["2025-01-30",240.226,9.463,{"$nulls":4},58.843,0.747,63.6,9.844,4.44,0.021,{"$nulls":5},13.043,null,null,6.868,7.004,null,null,91,6770,2710,134,"<0.2",1.49,null,90,6580,2630,137,"<0.2",1.55,{"$nulls":15},54.7]
["2025-01-31",256.427,10.368,{"$nulls":4},59.96,0.634,64.8,8.928,4.35,0.033,{"$nulls":5},13.416,null,null,7.261,7.326,{"$nulls":30},53.8]
["月平均",{"$f":"AVERAGE(B5:B35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(C5:C35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(D5:D35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(E5:E35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(F5:F35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(G5:G35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(H5:H35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(I5:I35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(J5:J35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(K5:K35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(L5:L35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(M5:M35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(N5:N35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(O5:O35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(P5:P35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(Q5:Q35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(R5:R35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(S5:S35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(T5:T35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(U5:U35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(V5:V35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(W5:W35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(X5:X35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(Y5:Y35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(Z5:Z35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AA5:AA35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AB5:AB35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AC5:AC35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AD5:AD35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AE5:AE35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AF5:AF35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AG5:AG35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AH5:AH35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AI5:AI35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AJ5:AJ35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AK5:AK35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AL5:AL35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AM5:AM35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AN5:AN35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AO5:AO35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AP5:AP35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AQ5:AQ35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AR5:AR35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AS5:AS35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AT5:AT35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AU5:AU35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AV5:AV35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AW5:AW35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AX5:AX35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AY5:AY35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AZ5:AZ35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(BA5:BA35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(BB5:BB35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(BC5:BC35)","v":null},"/"]
["最高值",{"$f":"MAX(B5:B35)","v":null},{"$f":"MAX(C5:C35)","v":null},{"$f":"MAX(D5:D35)","v":null},{"$f":"MAX(E5:E35)","v":null},{"$f":"MAX(F5:F35)","v":null},{"$f":"MAX(G5:G35)","v":null},{"$f":"MAX(H5:H35)","v":null},{"$f":"MAX(I5:I35)","v":null},{"$f":"MAX(J5:J35)","v":null},{"$f":"MAX(K5:K35)","v":null},{"$f":"MAX(L5:L35)","v":null},{"$f":"MAX(M5:M35)","v":null},{"$f":"MAX(N5:N35)","v":null},{"$f":"MAX(O5:O35)","v":null},{"$f":"MAX(P5:P35)","v":null},{"$f":"MAX(Q5:Q35)","v":null},{"$f":"MAX(R5:R35)","v":null},{"$f":"MAX(S5:S35)","v":null},{"$f":"MAX(T5:T35)","v":null},{"$f":"MAX(U5:U35)","v":null},{"$f":"MAX(V5:V35)","v":null},{"$f":"MAX(W5:W35)","v":null},{"$f":"MAX(X5:X35)","v":null},{"$f":"MAX(Y5:Y35)","v":null},{"$f":"MAX(Z5:Z35)","v":null},{"$f":"MAX(AA5:AA35)","v":null},{"$f":"MAX(AB5:AB35)","v":null},{"$f":"MAX(AC5:AC35)","v":null},{"$f":"MAX(AD5:AD35)","v":null},{"$f":"MAX(AE5:AE35)","v":null},{"$f":"MAX(AF5:AF35)","v":null},{"$f":"MAX(AG5:AG35)","v":null},{"$f":"MAX(AH5:AH35)","v":null},{"$f":"MAX(AI5:AI35)","v":null},{"$f":"MAX(AJ5:AJ35)","v":null},{"$f":"MAX(AK5:AK35)","v":null},{"$f":"MAX(AL5:AL35)","v":null},{"$f":"MAX(AM5:AM35)","v":null},{"$f":"MAX(AN5:AN35)","v":null},{"$f":"MAX(AO5:AO35)","v":null},{"$f":"MAX(AP5:AP35)","v":null},{"$f":"MAX(AQ5:AQ35)","v":null},{"$f":"MAX(AR5:AR35)","v":null},{"$f":"MAX(AS5:AS35)","v":null},{"$f":"MAX(AT5:AT35)","v":null},{"$f":"MAX(AU5:AU35)","v":null},{"$f":"MAX(AV5:AV35)","v":null},{"$f":"MAX(AW5:AW35)","v":null},{"$f":"MAX(AX5:AX35)","v":null},{"$f":"MAX(AY5:AY35)","v":null},{"$f":"MAX(AZ5:AZ35)","v":null},{"$f":"MAX(BA5:BA35)","v":null},{"$f":"MAX(BB5:BB35)","v":null},{"$f":"MAX(BC5:BC35)","v":null},"/"]
["最低值",{"$f":"MIN(B5:B35)","v":null},{"$f":"MIN(C5:C35)","v":null},{"$f":"MIN(D5:D35)","v":null},{"$f":"MIN(E5:E35)","v":null},{"$f":"MIN(F5:F35)","v":null},{"$f":"MIN(G5:G35)","v":null},{"$f":"MIN(H5:H35)","v":null},{"$f":"MIN(I5:I35)","v":null},{"$f":"MIN(J5:J35)","v":null},{"$f":"MIN(K5:K35)","v":null},{"$f":"MIN(L5:L35)","v":null},{"$f":"MIN(M5:M35)","v":null},{"$f":"MIN(N5:N35)","v":null},{"$f":"MIN(O5:O35)","v":null},{"$f":"MIN(P5:P35)","v":null},{"$f":"MIN(Q5:Q35)","v":null},{"$f":"MIN(R5:R35)","v":null},{"$f":"MIN(S5:S35)","v":null},{"$f":"MIN(T5:T35)","v":null},{"$f":"MIN(U5:U35)","v":null},{"$f":"MIN(V5:V35)","v":null},{"$f":"MIN(W5:W35)","v":null},{"$f":"MIN(X5:X35)","v":null},{"$f":"MIN(Y5:Y35)","v":null},{"$f":"MIN(Z5:Z35)","v":null},{"$f":"MIN(AA5:AA35)","v":null},{"$f":"MIN(AB5:AB35)","v":null},{"$f":"MIN(AC5:AC35)","v":null},{"$f":"MIN(AD5:AD35)","v":null},{"$f":"MIN(AE5:AE35)","v":null},{"$f":"MIN(AF5:AF35)","v":null},{"$f":"MIN(AG5:AG35)","v":null},{"$f":"MIN(AH5:AH35)","v":null},{"$f":"MIN(AI5:AI35)","v":null},{"$f":"MIN(AJ5:AJ35)","v":null},{"$f":"MIN(AK5:AK35)","v":null},{"$f":"MIN(AL5:AL35)","v":null},{"$f":"MIN(AM5:AM35)","v":null},{"$f":"MIN(AN5:AN35)","v":null},{"$f":"MIN(AO5:AO35)","v":null},{"$f":"MIN(AP5:AP35)","v":null},{"$f":"MIN(AQ5:AQ35)","v":null},{"$f":"MIN(AR5:AR35)","v":null},{"$f":"MIN(AS5:AS35)","v":null},{"$f":"MIN(AT5:AT35)","v":null},{"$f":"MIN(AU5:AU35)","v":null},{"$f":"MIN(AV5:AV35)","v":null},{"$f":"MIN(AW5:AW35)","v":null},{"$f":"MIN(AX5:AX35)","v":null},{"$f":"MIN(AY5:AY35)","v":null},{"$f":"MIN(AZ5:AZ35)","v":null},{"$f":"MIN(BA5:BA35)","v":null},{"$f":"MIN(BB5:BB35)","v":null},{"$f":"MIN(BC5:BC35)","v":null},"/"]