## Sheet1
江 西 洪 城 水 业 环 保 有 限 公 司
安义县分公司2024年8月份化验月报表
项 目 |  |  |  | 日 期 | [30 empty] | 月平均 | 最高值 | 最低值
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
进出水水质 | COD(㎎/l) |  | 进水 | 127.206 | 165.191 | 122.908 | 131.545 | 121.157 | 69.808 | 93.707 | 93.662 | 93.252 | 143.246 | 135.571 | 225.571 | 175.445 | 118.214 | 153.247 | 224.333 | 196.036 | 151.756 | 158.447 | 150.401 | 144.248 | 119.661 | 162.68 | / | 144.303 | 202.162 | 215.942 | 373.084 | 135.872 | 161.532 | 161.977 | 155.7388 | 373.084 | 69.808
|  |  | 出水 | 15.21 | 15.815 | 15.1 | 13.875 | 17.78 | 13.185 | 8.72 | 2.012 | 2.898 | 9.491 | 11.183 | 15.886 | 10.718 | 8.332 | 8.473 | 8.884 | 4.725 | 6.846 | 18.123 | 17.496 | 16.608 | 15.761 | 14.001 | / | 11.124 | 20.727 | 19.907 | 22.599 | 22.183 | 19.834 | 20.565 | 13.602 | 22.599 | 2.012
| BOD5(㎎/l) |  | 进水 | 日 期 2: 67.7; 日 期 8: 50.5; 日 期 14: 75.2; 日 期 24: /; 日 期 25: 82 | 68.85 | 82 | 50.5
|  |  | 出水 | 日 期 2: 6.8; 日 期 8: 2.7; 日 期 14: 7.7; 日 期 24: / | 5.7333 | 7.7 | 2.7
| SS(㎎/l) |  | 进水 | 日 期 8: 135; 日 期 24: / | 135 | 135 | 135
|  |  | 出水 | 日 期 8: 6; 日 期 24: / | 6 | 6 | 6
| NH3-N(㎎/l) |  | 进水 | 14.6691 | 12.9581 | 15.9989 | 17.1855 | 16.6747 | 14.5228 | 9.2258 | 14.8033 | 9.9819 | 9.1295 | 16.6802 | 15.4877 | 15.9357 | 14.3966 | 16.0584 | 17.5672 | 17.1074 | 18.658 | 16.8283 | 16.3593 | 17.5209 | 16.9281 | 16.9364 | / | 21.0656 | 19.8097 | 20.4851 | 18.478 | 20.1524 | 21.6087 | 20.7156 | 16.4643 | 21.6087 | 9.1295
|  |  | 出水 | 0.176 | 0.294 | 0.263 | 0.253 | 0.877 | 0.259 | 0.451 | 0.537 | 0.312 | 0.909 | 0.165 | 0.575 | 0.831 | 0.275 | 0.305 | 0.469 | 0.457 | 0.652 | 1.024 | 0.315 | 0.322 | 0.629 | 0.2 | / | 0.213 | 0.4 | 0.228 | 0.208 | 0.146 | 0.361 | 0.127 | 0.40777 | 1.024 | 0.127
| TN(㎎/l) |  | 进水 | 19.7 | 18.5 | 19.7 | 19.9 | 20.5 | 15.9 | 19.4 | 16.6 | 18.9 | 15.5 | 18.1 | 17.3 | 17.6 | 16.3 | 17.6 | 19.4 | 19.6 | 20.2 | 19.3 | 18.8 | 20.9 | 19.8 | / | / | 21.9 | 24.6 | 22.5 | 19.8 | 20.7 | 23.4 | 21.9 | 19.4586 | 24.6 | 15.5
|  |  | 出水 | 3.988 | 4.79 | 4.401 | 5.692 | 6.253 | 7.207 | 7.098 | 7.694 | 8.168 | 7.245 | 7.914 | 6.623 | 4.665 | 6.566 | 9.551 | 8.244 | 6.925 | 7.427 | 8.08 | 7.132 | 7.408 | 8.392 | 8.259 | / | 4.547 | 6.143 | 7.197 | 8.977 | 8.62 | 10.86 | 8.333 | 7.1466 | 10.86 | 3.988
| TP(㎎/l) |  | 进水 | 2.14 | 1.56 | 2.04 | 2.06 | 2.02 | 1.6 | 1.72 | 1.66 | 2.29 | 1.33 | 1.8 | 1.67 | 1.9 | 1.88 | 2.06 | 1.92 | 2.32 | 2.05 | 1.79 | 1.77 | 2.09 | 1.95 | / | / | 1.9 | 2.36 | 2.43 | 1.44 | 2.14 | 2.38 | 2.2 | 1.9472 | 2.43 | 1.33
|  |  | 出水 | 0.128 | 0.132 | 0.113 | 0.105 | 0.133 | 0.115 | 0.13 | 0.145 | 0.131 | 0.134 | 0.171 | 0.155 | 0.162 | 0.135 | 0.164 | 0.187 | 0.16 | 0.137 | 0.148 | 0.151 | 0.175 | 0.145 | 0.14 | / | 0.071 | 0.045 | 0.071 | 0.121 | 0.153 | 0.129 | 0.181 | 0.13557 | 0.187 | 0.045
| PH |  | 进水 | 6.769 | 6.854 | 6.814 | 6.766 | 6.434 | 6.5 | 6.485 | 6.663 | 6.72 | 6.751 | 6.821 | 6.745 | 6.77 | 6.589 | 6.614 | 6.727 | 6.719 | 6.801 | 6.79 | 6.735 | 6.786 | 6.746 | 6.705 | / | 6.672 | 6.101 | 6.798 | 6.779 | 6.787 | 6.757 | 6.793 | 6.6997 | 6.854 | 6.101
|  |  | 出水 | 6.537 | 6.498 | 6.419 | 6.403 | 6.381 | 6.297 | 6.683 | 6.627 | 6.505 | 6.519 | 6.374 | 6.414 | 6.55 | 6.367 | 6.439 | 6.37 | 6.295 | 6.429 | 6.367 | 6.415 | 6.466 | 6.448 | 6.285 | / | 6.54 | 6.614 | 6.394 | 6.172 | 6.058 | 6.272 | 6.884 | 6.4341 | 6.884 | 6.058
| 色度 |  | 进水 | 日 期 8: 40; 日 期 24: / | 40 | 40 | 40
|  |  | 出水 | 日 期 8: 2; 日 期 24: / | 2 | 2 | 2
| 水温 |  | 进水 | bar: 日 期 24
|  |  | 出水 | 27.668 | 27.625 | 27.901 | 28.063 | 28.098 | 30.786 | 28.779 | 28.85 | 28.863 | 28.814 | 28.55 | 28.495 | 28.342 | 28.202 | 28.074 | 28.245 | 28.265 | 28.162 | 28.131 | 28.323 | 28.38 | 28.275 | 28.611 | / | / | 28.41 | 28.584 | 28.134 | 27.565 | 27.77 | 28.497 | 28.3608 | 30.786 | 27.565
| CL- |  | 进水 | bar: 日 期 24
|  |  | 出水 | 日 期 8: 59.1; 日 期 24: /
| NO3-N |  | 进水 | bar: 日 期 24
|  |  | 出水 | 日 期 8: 0.879; 日 期 24: /
| 粪大肠杆菌 |  | 出水 | 日 期 8: 830; 日 期 24: / | 830 | 830 | 830
污泥参数 | 含水率（%） |  |  | 56.9 | 59 | 55 | 57.3 | 52.5 | 54.7 | 51.9 | 52.1 | 54.5 | 58.4 | 55.5 | 53.7 | 56.6 | 53.3 | 50.9 | 54.3 | 56.2 | 52.3 | 50.1 | 50.8 | 51.7 | 51.3 | 50.7 | / | / | 53.7 | 52.1 | 55.5 | 56.9 | 57.1 | 50 | 53.9655 | 59 | 50
有机质（%） | bar: 日 期 24
污泥PH | bar: 日 期 24
氧化沟工艺参数 | 第一组氧化沟 | 水温（℃） | bar: 日 期 24
|  | SV30 |  | 日 期 1: 47; 日 期 8: 46; 日 期 15: 44; 日 期 22: 50; 日 期 24: /; 日 期 30: 57 | 48.8 | 57 | 44
|  | MLSS(㎎/l) |  | 日 期 1: 3937; 日 期 8: 3856; 日 期 15: 3637; 日 期 22: 4351; 日 期 24: /; 日 期 30: 4708 | 4097.8 | 4708 | 3637
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 日 期 1: 2215; 日 期 8: 2071; 日 期 15: 1953; 日 期 22: 2337; 日 期 24: /; 日 期 30: 2530 | 2221.2 | 2530 | 1953
|  | SVI |  | 日 期 1: 119; 日 期 8: 119; 日 期 15: 121; 日 期 22: 115; 日 期 24: /; 日 期 30: 121 | 119 | 121 | 115
|  | 氧化沟DO | 好氧 | 日 期 1: 2.34; 日 期 8: 2.27; 日 期 15: 2.21; 日 期 22: 2.22; 日 期 24: /; 日 期 30: 2.23 | 2.254 | 2.34 | 2.21
|  |  | 厌氧 | 日 期 1: 0.118; 日 期 8: 0.118; 日 期 15: 0.117; 日 期 22: 0.424; 日 期 24: /; 日 期 30: 0.427 | 0.2408 | 0.427 | 0.117
| 第二组氧化沟 | 水温（℃） | bar: 日 期 24
|  | SV30 |  | 日 期 1: 38; 日 期 8: 39; 日 期 15: 37; 日 期 22: 38; 日 期 24: /; 日 期 30: 41 | 38.6 | 41 | 37
|  | MLSS(㎎/l) |  | 日 期 1: 3011; 日 期 8: 3347; 日 期 15: 3082; 日 期 22: 3260; 日 期 24: /; 日 期 30: 3556 | 3251.2 | 3556 | 3011
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 日 期 1: 1615; 日 期 8: 1798; 日 期 15: 1654; 日 期 22: 1750; 日 期 24: /; 日 期 30: 1908 | 1745 | 1908 | 1615
|  | SVI |  | 日 期 1: 126; 日 期 8: 117; 日 期 15: 120; 日 期 22: 117; 日 期 24: /; 日 期 30: 115 | 119 | 126 | 115
|  | 氧化沟DO | 好氧 | 日 期 1: 2.29; 日 期 8: 2.24; 日 期 15: 2.18; 日 期 22: 2.23; 日 期 24: /; 日 期 30: 2.27 | 2.242 | 2.29 | 2.18
|  |  | 厌氧 | 日 期 1: 0.114; 日 期 8: 0.112; 日 期 15: 0.113; 日 期 22: 0..432; 日 期 24: /; 日 期 30: 0.421 | 0.19 | 0.421 | 0.112
氧化沟工艺参数 | IBR1 | 水温（℃） | bar: 日 期 24
|  | SV30 |  | 日 期 1: 10; 日 期 8: 17; 日 期 15: 14; 日 期 22: 13; 日 期 24: /; 日 期 30: 11 | 13 | 17 | 10
|  | MLSS(㎎/l) |  | 日 期 1: 1030; 日 期 8: 1748; 日 期 15: 1455; 日 期 22: 1309; 日 期 24: /; 日 期 30: 1184 | 1345.2 | 1748 | 1030
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 日 期 1: 546; 日 期 8: 934; 日 期 15: 774; 日 期 22: 697; 日 期 24: /; 日 期 30: 627 | 715.6 | 934 | 546
|  | SVI |  | 日 期 1: 97; 日 期 8: 97; 日 期 15: 96; 日 期 22: 99; 日 期 24: /; 日 期 30: 93 | 96.4 | 99 | 93
|  | 氧化沟DO | 好氧 | 日 期 1: 2.13; 日 期 8: 2.2; 日 期 15: 2.19; 日 期 22: 2.24; 日 期 24: /; 日 期 30: 2.12 | 2.176 | 2.24 | 2.12
|  |  | 厌氧 | 日 期 1: 0.107; 日 期 8: 0.114; 日 期 15: 0.113; 日 期 22: 0.433; 日 期 24: /; 日 期 30: 0.42 | 0.2374 | 0.433 | 0.107
| IBR2 | 水温（℃） | bar: 日 期 24
|  | SV30 |  | 日 期 1: 12; 日 期 8: 16; 日 期 15: 12; 日 期 22: 14; 日 期 24: /; 日 期 30: 10 | 12.8 | 16 | 10
|  | MLSS(㎎/l) |  | 日 期 1: 1159; 日 期 8: 1676; 日 期 15: 1270; 日 期 22: 1466; 日 期 24: /; 日 期 30: 1066 | 1327.4 | 1676 | 1066
|  | MLVSS(㎎/l) |  | 日 期 1: 614; 日 期 8: 895; 日 期 15: 676; 日 期 22: 782; 日 期 24: /; 日 期 30: 563 | 706 | 895 | 563
|  | SVI |  | 日 期 1: 104; 日 期 8: 95; 日 期 15: 94; 日 期 22: 95; 日 期 24: /; 日 期 30: 94 | 96.4 | 104 | 94
|  | 氧化沟DO | 好氧 | 日 期 1: 2.16; 日 期 8: 2.16; 日 期 15: 2.17; 日 期 22: 2.13; 日 期 24: /; 日 期 30: 2.16 | 2.156 | 2.17 | 2.13
|  |  | 厌氧 | 日 期 1: 0.109; 日 期 8: 0.11; 日 期 15: 0.111; 日 期 22: 0.424; 日 期 24: /; 日 期 30: 0.415 | 0.2338 | 0.424 | 0.109